### Данные в системе, их представление и формат.

Данные (параметры), принимаемые, передаваемые и транслируемые в Трансляторе S207.

Формат MQTT-сообщения принимаемого/передаваемого в/от S207.

Принимаемый в S207 топик:
<S207_ID>T/<Controller _ID>
Например: 1234ABCDT/1A2B3
Принимаемое в S207 сообщение:

<Параметр1>,<Параметр2>:<Значение>[;<Параметр1> … ]

Например:	Temp,Cold:17;Valve.Hot:78;Time:1470419778
Длина сообщения не должна превышать 128 символов.

Передаваемый в S207 топик:
<S207_ID>F/<Controller _ID>
Например: 1234ABCDT/1A2B3
Передаваемое от S207 сообщение:

Time:дд.мм.гггг чч:мм:сс;[<Параметр1><Параметр2>:<Значение>]
Например:	Time:07.08.2016 12:45:56; Temp,Cold:17
Time:07.08.2016 12:45:56

Параметр	Обозначение	Поле MQTT топика или сообщения	Тип представляемых данных	Диапазон значений	Направление в S207 (In) / от S207 (Out)	Примечание
Идентификатор Транслятора		S207_ID	UINT32	0x00000000 - 0xFFFFFFFF	In/Out
Идентификатор Контроллера / (S207, RTS, IV)		Controller_ID	UINT32	0x00000- 0xFFFFF	In/Out	0x00000 — Ид. S207
Дата-Время	Time	Параметр1	UNIXTime	0x00000000 - 0xFFFFFFFF	In/Out	Параметр2 - отсутствует.
Контур охлаждения	Cold	Параметр2			In/Out
Контур нагрева	Hot	Параметр2			In/Out
Температура на входе	TempIn	Параметр1	INT16	- 32636 - 32635	In/Out
Температура на выходе	TempOut	Параметр1	INT16	- 32768 - 32767	In/Out
Вентиль	ValveDeg	Параметр1	UINT32	0 — 4294967295	In/Out
Расход в сек	Flow	Параметр1	UINT32	0 — 4294967295	Out
Тепловая работа в сек	PowerSec	Параметр1	UINT32	0 — 4294967295	Out
Тепловая работа в день	PowerDay	Параметр1	UINT32	0 — 4294967295	Out
Тепловая работа в неделю	PowerWeek	Параметр1	UINT32	0 — 4294967295	Out
Тепловая работа в месяц	PowerMon	Параметр1	UINT32	0 — 4294967295	Out

Представление данных в CAN — сообщении

Идентификатор:

28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
ADJ	Message_ID						HOT	S207	Device_ID MSB

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Device_ID MSB

0-19 биты :	Идентификатор контроллера (младшие 20 бит серийного номера)
20 бит :	1: отправитель — S207, 0: отправитель — не S207
21 бит:	1: Контур нагрева, 0: Контур охлаждения
22-27 биты:	Идентификационный номер сообщения, соответствующий передаваемому	параметру
28 бит:	1: Задаваемое значение параметра, 0: Текущее значение параметра.